| ООО «ЛАЭР » (наименование организации, предприятия) Электроизмерительная лаборатория Свидетельство о регистрации № 6819-2 Действительно до «29» мая 2023г. |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объект: |
|  |  | по адресу: |
|  |  | Дата проведения измерений: |

# ПРОТОКОЛ  № 5

проверки и испытания устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО)

# Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха 21С.  Влажность воздуха 65.  Атмосферное давление 742 мм.рт.ст.

Цель измерений (испытаний)

эксплуатационные

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010

- Результаты измерений (испытаний):

| № п/п | Обозначение по схеме, место установки | Тип УЗО, наличие селективности | № и пункт протокола проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) | Тип дифф. тока | Номин. ток нагрузки In (A) | Номиналь. отключ. дифф. ток In (мА) | Номинальн. не отключ. дифф. ток Inо (мА) | In срабат. измеренн. (мА) | Время отключ. (мсек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЩР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QF18 – торговое оборудование | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 25 | 40 |
|  | QF19 – торговое оборудование | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 22 | 47 |
|  | QF20 – торговое оборудование | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 22 | 23 |
|  | QF22 – торговое оборудование | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 22 | 20 |
|  | QF23 – торговое оборудование | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 24 | 24 |
|  | QF24 – торговое оборудование | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 27 | 30 |
|  | QF26 – плазма | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 21 | 39 |
|  | QF27 – противокражная система | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 27 | 37 |
|  | QF28 – касса | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 22 | 33 |
|  | QF29 – касса | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 24 | 42 |
|  | QF30 – розетки подс. помещения | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 21 | 24 |
|  | QF31 – розетки подс. помещения | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 22 | 32 |
|  | QF32 – слаботочный щит | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 24 | 27 |
|  | QF33 – розетка акустической системы | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 25 | 40 |
|  | QF52 – резерв | DS941 | - | АС | 16 | 15-30 | <15 | 22 | 41 |

- Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |
| - 1 | MI 3102H SE | 14130605 | Многопредельный в соответствии с ТО | В соответствии с ТО |  |  |  |  |
| - 3 | Метео-10 | 230 | 80кПа÷106кПа | ±1кПа |  |  |  |  |
|  |  |  | -10оС÷50оС | ±0,5оС |  |  |  |  |
|  |  |  | 10÷95% | ±5% |  |  |  |  |

Заключение: Устройства  Защитного Отключения  соответствуют требованиям ГОСТов  и заводской документации.

| Испытания провели: | Инженер | _____________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) | (подпись) |  |
|  | Инженер | _____________ |  |
|  | (должность) | (подпись) |  |
| Протокол проверил: | Рук. испытательной лаборатории (должность) | _____________ |  |
|  |  | (подпись) |  |

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).